PŘÍLOHA LOKALITY č. 1

10500 – Mastířovice – Hošťka

k Rámcové smlouvě o zajištění provozu a údržby energetických zařízení (O&M) č. RES-OM-2026-001

mezi [NÁZEV SPV – vlastník lokality Mastířovice] (Objednatel) a Revoltum Engineering & Services, s.r.o. (Zhotovitel)

Verze přílohy: 1.0 · Datum zahájení Služeb: [DATUM ZAHÁJENÍ]

# A. Identifikace Lokality

| Kód a název lokality | 10500 – Mastířovice – Hošťka |
| --- | --- |
| Adresa / obec | obec Vrbice, okres Litoměřice |
| Katastrální území, LV | k. ú. Mastířovice, LV č. 445 |
| Pozemky (p. č.) | [dle LV – doplnit, viz SoD z roku 2009] |
| GPS | [GPS] |
| Připojení k DS | [VN 22 kV, PDS ČEZ Distribuce, EAN …] |
| Přístup a klíče | [klíče / kódy – předávací protokol] |
| Agregátor / obchodník | [NÁZEV AGREGÁTORA] |
| Financující banka | [NÁZEV BANKY] |

# B. Specifikace Assetů

| Kód | Asset | Výkon / kapacita | Hlavní technologie (OEM) | Záruky / LTSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10501 | FVE – Mastířovice I. | 4 950 kWp | 17 602 ks FV modulů, 444 ks stringových střídačů [výrobce] | [záruky modulů / střídačů] |
| 10502 | BESS – Mastířovice II. | 25 644 kWh / [kW] | [VÝROBCE BESS], kapalinové chlazení, [PCS] | [záruka / LTSA – do] |

Konfigurace lokality (příznaky, podle kterých je sestaven plán údržby):

Lokalita připojena na hladině VN (22/35 kV) – vlastní VN rozvodna / předávací místo; Vlastní olejový transformátor (VN/NN); Dálkové řízení výkonu ze strany PDS / dispečinku (RTU, HDO, ŘVO); UPS / záložní napájení vlastní spotřeby, řídicích a ochranných obvodů; Oplocený areál s bránou; Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS) – infrazávory, čidla, ústředna; Kamerový systém (CCTV) s NVR / cloudovým záznamem; Přenosné hasicí přístroje v areálu; Venkovní / bezpečnostní / nouzové osvětlení; Travní porost v areálu (údržba vegetace); Meteostanice (pyranometr, teplota modulů, vítr); Projekt financovaný bankou (reporting a součinnost s technickým dozorem banky); FVE – pozemní instalace; FVE – stringové střídače; BESS – kapalinové chlazení (chiller, čerpadla, chladivo/glykol); BESS – integrovaný hasicí systém (aerosol / plyn / voda); BESS – detekce plynů (H2, CO, VOC) a odvětrání / deflagrace; BESS – řízení agregátorem / obchodníkem (SVR, obchodní flexibilita); Zařízení s náplní F-plynů nad zákonný práh (chiller, HVAC, tepelná čerpadla)

# C. Aktivní moduly služeb

| Modul | Obsah |
| --- | --- |
| Základní servis | Dálkový monitoring 24/7, dispečink poruch, preventivní údržba dle plánu, zákonné revize a kontroly, reporting. Vždy aktivní. |
| Korektivní údržba | Odstraňování poruch v režimu SLA (práce techniků v ceně paušálu do limitu hodin; náhradní díly dle modulu ND). |
| Náhradní díly a sklad strategických dílů | Správa skladu strategických náhradních dílů, dodávky dílů mimo záruku do ročního limitu. |
| Technický management | Správa záruk a LTSA, koordinace OEM, komunikace s PDS/OTE/ERÚ, pojistné události, součinnost s bankou a technickým dozorem, správa dokumentace. |
| Údržba areálu | Údržba vegetace, oplocení, komunikací, zimní údržba. |
| Bezpečnostní systémy | Servis EZS, CCTV, osvětlení, výjezd na poplach (ve spolupráci s PCO). |
| Kybernetická bezpečnost OT | Správa vzdálených přístupů, záloh, aktualizací a bezpečnostních událostí OT sítě dle zákona č. 264/2025 Sb. |

# D. Plán preventivní údržby a rozsah činností

Režim: P = zahrnuto v Paušálu, M = zahrnuto v ceně modulu, E = účtuje se zvlášť podle Přílohy 3. Rozsah OEM: RES = Zhotovitel, RES/OEM = Zhotovitel jako autorizovaný partner podle postupů OEM, OEM = výrobce (Zhotovitel koordinuje). Podrobné kontrolní body jednotlivých činností jsou vedeny v CMMS Zhotovitele podle katalogu činností verze 0.1.

## Lokalita – management, monitoring, bezpečnost a areál

| ID | Činnost | Perioda | Provádí | Výstup | P/M/E | OEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOK-001 | Vstupní audit lokality a převzetí do servisu | Jednorázově při převzetí do servisu | ADMIN, EL7 | Protokol vstupního auditu, seznam vad, fotodokumentace | E | RES |
| LOK-002 | Roční plán údržby a harmonogram výjezdů | Ročně | ADMIN | Roční plán údržby odsouhlasený objednatelem | P | RES |
| LOK-003 | Měsíční provozní report | Měsíčně | ADMIN, DISP | Měsíční report (výroba/propustnost, dostupnost, PR, poruchy, SLA, plán) | P | RES |
| LOK-004 | Roční technická zpráva | Ročně | ADMIN, EL7 | Roční zpráva o stavu zařízení a doporučení investic | P | RES |
| LOK-005 | Provozní deník, MPP a dokumentace zařízení | Dle potřeby / při události | ADMIN, EL7 | Aktualizovaný provozní deník, MPP, pasport | P | RES |
| LOK-006 | Koordinace BOZP při souběhu více zhotovitelů | Dle potřeby / při události | ADMIN | Záznam o předání pracoviště, příkaz B / pracovní příkaz | P | RES |
| LOK-007 | Kontrola a zkoušky ochranných a pracovních pomůcek (VN) | Pololetně | EL6 | Evidence zkoušek pomůcek | P | RES |
| LOK-008 | Školení a přezkoušení obsluhy objednatele | Ročně | EL7, TECH | Prezenční listina, záznam o školení | P | RES |
| LOK-009 | Správa záruk, reklamace a koordinace OEM / LTSA | Dle potřeby / při události | ADMIN | Registr záruk a reklamací, záznamy komunikace s OEM | M | RES |
| LOK-010 | Součinnost s PDS, OTE a ERÚ | Dle potřeby / při události | ADMIN | Záznamy komunikace, hlášení | M | RES |
| LOK-011 | Součinnost s bankou a technickým dozorem banky | Dle potřeby / při události | ADMIN | Podklady a reporty pro banku / inspekční společnost | M | RES |
| LOK-012 | Pojistné události – dokumentace a součinnost | Dle potřeby / při události | ADMIN | Hlášení škody, fotodokumentace, odhad nákladů | M | RES |
| LOK-013 | Správa skladu strategických náhradních dílů | Pololetně | ADMIN | Inventura a návrh doplnění skladu | M | RES |
| MON-001 | Dálkový monitoring 24/7 a příjem alarmů | Kontinuálně 24/7 | DISP | Záznam alarmu, založený servisní požadavek (ticket) | P | RES |
| MON-002 | Denní kontrola výroby / provozu a datové kompletnosti | Denně | DISP | Denní log anomálií | P | RES |
| MON-003 | Kontrola komunikace, dataloggerů a datových připojení (SIM, router) | Čtvrtletně | TECH | Záznam v servisním listu | P | RES |
| MON-004 | Kontrola fakturačního a podružného měření | Měsíčně | DISP | Porovnání měření v reportu | P | RES |
| MON-005 | Čištění a kontrola čidel meteostanice | Měsíčně | TECH | Záznam v servisním listu | P | RES |
| MON-006 | Kalibrace pyranometrů | Jednou za 2 roky | TECH | Kalibrační list | E | RES |
| IT-001 | Revize vzdálených přístupů a účtů | Čtvrtletně | IT | Seznam přístupů, záznam revize | M | RES |
| IT-002 | Ověření, že aktivní prvky nejsou přístupné z veřejné sítě | Pololetně | IT | Protokol o kontrole síťové segmentace | M | RES |
| IT-003 | Zálohy konfigurací (SCADA, EMS, PPC, ochrany, routery) | Čtvrtletně | IT | Záloha uložená mimo lokalitu, test obnovy 1× ročně | M | RES |
| IT-004 | Správa aktualizací firmware a bezpečnostních záplat | Pololetně | IT, OEM_INV | Registr verzí firmware | M | RES/OEM |
| IT-005 | Hlášení a řešení kybernetických bezpečnostních událostí | Dle potřeby / při události | IT | Záznam incidentu | M | RES |
| BEZ-001 | Kontrola EZS – infrazávory, čidla, ústředna, přenos na PCO | Čtvrtletně | EZS_TECH | Protokol funkční zkoušky | M | RES |
| BEZ-002 | Kontrola CCTV – kamery, záznam, noční režim, vzdálený přístup | Čtvrtletně | EZS_TECH | Servisní list | M | RES |
| BEZ-003 | Kontrola venkovního, bezpečnostního a nouzového osvětlení | Pololetně | EL6 | Servisní list | M | RES |
| BEZ-004 | Kontrola hasicích přístrojů | Ročně | PO | Doklad o kontrole | P | RES |
| BEZ-006 | Výjezd na poplach EZS / narušení areálu | Dle potřeby / při události | TECH, EZS_TECH | Záznam o zásahu | E | RES |
| ARE-001 | Kontrola oplocení, bran, zámků a značení | Čtvrtletně | AREAL | Servisní list | M | RES |
| ARE-002 | Údržba vegetace (sekání, odstranění náletů, okolí kontejnerů BESS) | Sezónně (dle počasí / vegetace) | AREAL | Záznam o provedení | M | RES |

## Vyvedení výkonu – VN/NN, transformace, ochrany

| ID | Činnost | Perioda | Provádí | Výstup | P/M/E | OEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOP-001 | Vizuální kontrola VN rozvodny / předávací stanice | Čtvrtletně | EL6 | Servisní list, fotodokumentace | P | RES |
| BOP-002 | Údržba VN rozvaděčů – mechanická funkce spínacích prvků | Ročně | EL7, EL6 | Protokol údržby | P | RES |
| BOP-003 | Pravidelná revize VN zařízení | Jednou za 2 roky | RT_E1B | Revizní zpráva | P | RES |
| BOP-004 | Zkouška ochran VN (sekundární injekce) a vypínacích obvodů | Jednou za 4 roky | OCHRANAR | Protokol zkoušky ochran | E | RES |
| BOP-005 | Funkční zkouška dálkového řízení PDS (RTU / ŘVO) | Ročně | OCHRANAR, EL6 | Protokol zkoušky s dispečinkem PDS | P | RES |
| BOP-006 | Vizuální kontrola transformátoru | Čtvrtletně | EL6 | Servisní list | P | RES |
| BOP-007 | Rozbor transformátorového oleje (DGA, průrazné napětí, vlhkost) | Jednou za 3 roky | EL7 | Protokol laboratoře | E | RES |
| BOP-009 | Vizuální kontrola NN rozvaděčů vlastní spotřeby a hlavních NN rozvaděčů | Čtvrtletně | EL6 | Servisní list | P | RES |
| BOP-010 | Termovizní kontrola VN/NN rozvaděčů a spojů pod zatížením | Ročně | TERMO | Termografická zpráva | P | RES |
| BOP-011 | Pravidelná revize NN zařízení (AC, vlastní spotřeba) | Jednou za 2 roky | RT_E2B | Revizní zpráva | P | RES |
| BOP-013 | Kontrola UPS a zkouška autonomie | Ročně | EL6 | Protokol zkoušky autonomie | P | RES |
| BOP-015 | Kontrola kabelových tras, šachet a kabelových koncovek | Ročně | EL6 | Servisní list | P | RES |

## Fotovoltaická elektrárna (10501)

| ID | Činnost | Perioda | Provádí | Výstup | P/M/E | OEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FVE-001 | Vizuální kontrola FV modulů a kabeláže | Pololetně | TECH | Servisní list, fotodokumentace vad | P | RES |
| FVE-002 | Kontrola nosné konstrukce, ukotvení a uzemnění konstrukce | Ročně | TECH | Servisní list | P | RES |
| FVE-005 | Termografická kontrola FV pole | Ročně | TERMO | Termografická zpráva dle IEC TS 62446-3 | P | RES |
| FVE-006 | Měření I-V charakteristik stringů (výběrově) | Ročně | EL6 | Protokol měření | E | RES |
| FVE-008 | Kontrola stringových střídačů – stav, chybové logy, chlazení | Pololetně | EL6 | Servisní list | P | RES/OEM |
| FVE-011 | Pravidelná revize FVE – DC a AC strana | Jednou za 2 roky | RT_E2B | Revizní zpráva | P | RES |
| FVE-013 | Vyhodnocení PR a degradace, reklamace výkonu modulů | Ročně | ADMIN | Kapitola v roční technické zprávě | P | RES |

## Bateriové úložiště energie (10502)

| ID | Činnost | Perioda | Provádí | Výstup | P/M/E | OEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESS-001 | Vyhodnocení SoC/SoH, napětí a teplot článků (odchylky, balancování) | Měsíčně | DISP, OEM_BESS | Kapitola BESS v měsíčním reportu | P | RES/OEM |
| BESS-002 | Kontrola plnění záručních podmínek OEM (cykly, C-rate, teploty, SoC okno) | Měsíčně | ADMIN | Záznam v měsíčním reportu | P | RES/OEM |
| BESS-003 | Vizuální kontrola kontejnerů BESS | Měsíčně | TECH, OEM_BESS | Servisní list, fotodokumentace | P | RES/OEM |
| BESS-004 | Kontrola bateriových racků a modulů – spoje, kabeláž, BMS | Ročně | OEM_BESS | Protokol údržby dle OEM | P | RES/OEM |
| BESS-005 | Kalibrace SoC (řízené plné nabití / vybití) | Čtvrtletně | OEM_BESS, DISP | Záznam v CMMS | P | RES/OEM |
| BESS-006 | Kapacitní test (SoH) a test účinnosti RTE | Ročně | OEM_BESS | Protokol kapacitního testu, výpočet RTE | P | RES/OEM |
| BESS-007 | Termovizní kontrola racků, DC rozvaděčů a spojů | Ročně | TERMO | Termografická zpráva | P | RES |
| BESS-008 | Údržba PCS / bateriových střídačů | Pololetně | OEM_INV, EL6 | Protokol údržby | P | RES/OEM |
| BESS-009 | Měření kvality elektřiny a harmonických | Ročně | EL6 | Protokol měření | E | RES |
| BESS-010 | Kontrola kapalinového chlazení – hladina, tlak, úniky, čerpadla | Měsíčně | TECH, OEM_BESS | Servisní list s naměřenými hodnotami | P | RES/OEM |
| BESS-011 | Čištění kondenzátoru / výměníku chilleru | Pololetně | TECH, OEM_BESS | Servisní list | P | RES/OEM |
| BESS-012 | Rozbor a výměna chladicí kapaliny (glykol) | Ročně | OEM_BESS | Protokol rozboru (pH, koncentrace, vodivost) | P | RES/OEM |
| BESS-014 | Kontrola těsnosti okruhů s F-plyny | Ročně | FPLYN | Záznam o kontrole těsnosti, evidence F-plynů | P | RES |
| BESS-015 | Kontrola detekce plynů a kouře, odvětrání a deflagračních prvků | Pololetně | EPS_TECH, OEM_BESS | Protokol funkční zkoušky | P | RES/OEM |
| BESS-016 | Kalibrace detektorů plynů | Ročně | EPS_TECH | Kalibrační protokol | P | RES |
| BESS-017 | Kontrola provozuschopnosti hasicího systému BESS | Ročně | EPS_TECH | Doklad o kontrole provozuschopnosti | P | RES |
| BESS-018 | Zkouška nouzového vypnutí (E-STOP) a vazeb na ochrany | Ročně | OEM_BESS, EL6 | Protokol zkoušky | P | RES/OEM |
| BESS-019 | Kontrola EMS / PPC – nastavení, limity, komunikace s agregátorem | Čtvrtletně | IT, OEM_BESS | Záznam v CMMS | P | RES/OEM |
| BESS-020 | Aktualizace firmware BMS / PCS / EMS dle OEM | Ročně | OEM_BESS | Registr verzí firmware | P | RES/OEM |
| BESS-021 | Pravidelná revize BESS – DC a AC strana, uzemnění | Jednou za 2 roky | RT_E2B | Revizní zpráva | P | RES |
| BESS-022 | Kontrola pomocného napájení a UPS řídicích systémů BESS | Ročně | EL6 | Protokol | P | RES |
| BESS-023 | Kontrola kontejneru – nátěry, těsnění, střecha, kotvení | Ročně | TECH | Servisní list | P | RES/OEM |
| BESS-024 | Roční preventivní údržba dle O&M manuálu OEM (komplexní) | Ročně | OEM_BESS | Protokol OEM / RES jako autorizovaného partnera | P | RES/OEM |

Kvalifikace: ADMIN = Asset / technický manažer RES; AREAL = Pracovník údržby areálu (mimo el. zařízení, s poučením o rizicích); DISP = Dispečer monitoringu RES; EL6 = Elektrotechnik dle § 6 NV č. 194/2022 Sb.; EL7 = Vedoucí elektrotechnik dle § 7 NV č. 194/2022 Sb.; EPS_TECH = Technik EPS / SHZ s oprávněním výrobce systému; EZS_TECH = Technik zabezpečovacích a kamerových systémů; FPLYN = Osoba s certifikátem pro práci s F-plyny (nař. (EU) 2024/573); IT = Specialista IT/OT a kybernetické bezpečnosti; OCHRANAR = Specialista ochran a řídicích systémů VN (sekundární technika); OEM_BESS = Technik autorizovaný výrobcem BESS (certifikát OEM); OEM_INV = Technik autorizovaný výrobcem střídačů / PCS; PO = Odborně způsobilá osoba / technik PO (zák. 133/1985 Sb., vyhl. 246/2001 Sb.); RT_E1B = Revizní technik E1B – el. zařízení bez omezení napětí (§ 8 NV 194/2022 Sb., příl. 3 NV 190/2022 Sb.); RT_E2B = Revizní technik E2B – el. zařízení do 1 kV AC / 1,5 kV DC; TECH = Servisní technik RES / servisního partnera (osoba poučená dle § 4 NV 194/2022 Sb.); TERMO = Termograf s certifikací min. úrovně 1 (ČSN EN ISO 9712 / ISO 18436-7)

# E. Reakční doby (SLA)

Profil SLA: Standard (výchozí, splňuje požadavky banky). Definice Priorit a pravidla měření lhůt jsou uvedeny v Příloze 6 Smlouvy.

| Priorita | Reakce | Příjezd na místo | Dočasné opatření | Odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Kritická | 1 h (24/7) | 8 h (24/7) | 24 h | 72 h |
| P2 – Vysoká | 2 h (24/7) | 24 h | 48 h | 5 pracovních dnů |
| P3 – Střední | 4 h v pracovní době | 3 pracovní dny | — | 10 pracovních dnů |
| P4 – Nízká | 1 pracovní den | při nejbližší plánované návštěvě | — | 30 dnů |

V souladu s požadavky financující banky činí Doba odstranění kritické Poruchy (P1) nejvýše 72 hodin.

# F. Garantovaná Technická dostupnost

| Asset | Garantovaná roční Technická dostupnost | Metodika |
| --- | --- | --- |
| 10501 – FVE | 98,0 % | Příloha 2, čl. 2.1 |
| 10502 – BESS | 97,0 % | Příloha 2, čl. 2.2 |

# G. Cena

| Položka | Základ | Jednotková cena | Roční cena (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní servis + moduly – FVE 10501 | 4 950 kWp | 75 Kč/kWp | 371 250 Kč |
| Základní servis + moduly – BESS 10502 | 25 644 kWh | 18 Kč/kWh | 461 592 Kč |
| Technický management a monitoring lokality | lokalita | paušál | 120 000 Kč |
| Roční Paušál celkem |  |  | 952 842 Kč |

| Limit práce korektivní údržby v Paušálu | 80 hodin / rok |
| --- | --- |
| Roční limit náhradních dílů v Paušálu | 100 000 Kč |
| Fakturace | čtvrtletně zpětně, splatnost 30 dnů |

ILUSTRATIVNÍ CENY – slouží jen k ověření šablony, nejsou nabídkou.

# H. Strategické náhradní díly

| Položka | Asset | Množství | Umístění / zajištění |
| --- | --- | --- | --- |
| Bateriový modul [typ] | 10502 | [ks] | sklad lokality / OEM do 48 h |
| Řídicí deska BMS / BCU | 10502 | 1 | sklad RES |
| Čerpadlo chladicího okruhu | 10502 | 1 | sklad RES |
| Stringový střídač [typ] | 10501 | 2 | sklad lokality |
| Pojistky VN, svodiče přepětí DC/AC | lokalita | sada | sklad lokality |

# I. Kontakty Lokality

| Role | Jméno | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Technik lokality RES | [jméno] | [tel] | [email] |
| Dispečink PDS | — | [tel] |  |
| Agregátor – dispečink | — | [tel] | [email] |

V Havlíčkově Brodě dne [DATUM]

| Za Objednatele: …………………………………………… [jméno] [jednatel] | Za Zhotovitele: …………………………………………… [jméno] [jednatel] |
| --- | --- |